## Лист1
Распределение мощности
по ПС "Автозаводская" 110/10кВ
на 1.01. 2017г.
Всего установленная, МВА |  | 31
разрешенная к использованию мощность для ПС"Автозаводская", Мвт |  | 21
Распределение мощности
наименование потребителя |  | разрешенная мощность, МВт | В том числе Резервируемая мощность, МВт | Фактически потребляемая мощность по результатам контрольного замера зимнего максимума, МВт
ООО МИП Кинешма" собственное потребление |  | 5.3 | 1.3 | 4
Переток в нижестоящие сети: ООО"Объединенные электрические сети" (для населения микрорайона Автоагрегат) |  | 2.9 | 0.9 | 2
Переток в нижестоящие сети: ООО "Гранит" (для населения микрорайона "Автоагрегат") |  | 0.7 | 0.2 | 0.5
ООО "ЖелДорЭкспедиция" |  | 6 | 5.98 | 0.02 | данная величина является спорной т.к. организация не имеет документов, подтверждающих присоединение в установленном порядке мощности в 6 МВт
ООО "Авангард" |  | 2.4 | 2.08 | 0.32
ООО "КинТекс" |  | 0.3 | 0.3 | 0
ФКУ ИК3 |  | 0.68 | 0.42 | 0.26
УГХ г. Кинешма |  | 0.009
СНТ Москвич-96 |  | 0.03
ГСК Москвич-3 |  | 0.03
Горбунов В.Я. (ДСК) |  | 2.32
ИП Григорян |  | 0.015
ООО "Партнер" |  | 0.0075
СМУ-15 |  | 0.04
ООО "Сибгазойл" |  | 0.2
СНТ Строитель |  | 0.015
Наркодиспансер |  | 0.03
ОАО МТС |  | 0.005
ООО "Вымпелком" |  | 0.01
ООО "Гранд" |  | 0.015
Итого использовано |  | 21.0065
На основании данных видно, что присоединение новых потребителей возможно только при условии
увеличения мощности подстанции или при перераспределении резервируемой мощности потребителей
в счет присоединяемых лиц.